**INFORME Nº 008-2023-GR. APURIMAC/GRI/SGO/MRLL**

Al : **Ing. GUIDO ELGUERA CURI.**

Residente de Obra.

De : **Ing. Manuel Raúl Lívano Luna**

Especialista en Telecomunicaciones.

Asunto : **INFORME DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

**Ref : INFORME N°1343-2023-ABAST-GRAP/AAS.**

**Fecha : Abancay, 10 de Julio del 2023.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle a través del presente el Informe de verificación de especificaciones técnicas para la adquisición de EQUIPAMIENTO en relación a la Adjudicación Simplificada N° 60-2023-GRAP-1 para el proyecto **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E.I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY-REGION APURIMAC”. CODIGO SNIP 167720.**

Que, con informe INFORME N°1343-2023-ABAST-GRAP/AAS se nos hace de conocimiento de la posibilidad de declarar la nulidad del proceso de selección AS N°060-2023-GRAP-1.

En ese sentido, de la revisión de los documentos alcanzados en ella se nos indica que los documentos de evaluación tendrían errores; en tal sentido esta especialidad realizó la evaluación de las ofertas presentadas encontrando que ninguno de los postores cumplirían con lo requerido en las especificaciones técnicas.

En el siguiente cuadro se evalúa las 04 propuestas técnicas de los postores, en el que se advierte en que puntos estos no estarían cumpliendo con lo requerido en las bases del proceso.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **OBSERVACIÓN** | **CUMPLE** |
| 01 | TECNOLOGI SYSTEM | **AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN**  MARCA: SIN MARCA  MODELO: SIN MODELO | No cumple con el voltaje requerido en las especificaciones técnicas. El postor oferta equipo con voltaje de 380v -415v fuera del rango solicitado. | **NO** |
| 02 | AIREFRI SAC | **AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN**  MARCA: SIN MARCA  MODELO: SIN MODELO | Caudal de aire requerido se encuentra fuera del rango solicitado en las especificaciones técnicas.  No cumple con la capacidad de bomba de condensado. | **NO** |
| 03 | LUNA INVESTMENT | **AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN**  MARCA: SIN MARCA  MODELO: SIN MODELO | El postor no presenta especificaciones técnicas precisas, mas solo hace referencia a un catalogo sin indicar que modelo es el ofertado. | **NO** |
| 04 | LLIKLLA PERU SAC | **AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN**  MARCA: SIN MARCA  MODELO: SIN MODELO | No especifica marca y modelo, ficha técnica presentada no precisa las características técnicas solicitadas. | **NO** |

Adenas que, las especificaciones técnicas presentadas para el proceso de adquisición no estarían de acorde a las necesidades del proyecto y que distan mucho en cuanto a la tecnología requería para las funciones que fueron requeridas. Debo aclarar que la tecnología requerida es un sistema InRow mas no un sistema con intercambio externo que esta mas relacionado a climatizar locales comerciales y otros.

Por lo tanto, habiéndose comunicado de estos dos hechos el primero: que las especificaciones técnicas presentadas para el proceso de adquisición no cumplen la necesidad real del proyecto y la segunda: que las propuestas técnicas presentadas por los postores en los cuatro casos ninguno cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases del proceso.

Por esta razón informo y solicito que se lleve a cabo un nuevo proceso de adquisición en el que se adjuntará las especificaciones acordes a la necesidad real del proyecto.

Es cuanto informo para conocimiento y determinación.

Atentamente,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Ing. Manuel Raúl Lívano Luna*

*Especialista en Telecomunicaciones*